## Slide 1: Wprowadzenie
Równoważenie obiegów cyrkulacyjnych
Metoda statyczna
Zawory podpionowe z nastawą wstępną
Metoda dynamiczna
Zawory podpionowe termostatyczne

## Slide 2: Obliczenia instalacji cyrkulacyjnej
Obecnie stosowana metoda termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej polega na wyznaczaniu strumienia wody cyrkulacyjnej na podstawie strat ciepła w przewodach rozprowadzających (inst. c.w.u.) oraz w pionowych przewodach cyrkulacyjnych.
Przy określaniu strat ciepła uwzględnia się rodzaj i grubość izolacji termicznej przewodów, oraz występującą różnicę temperatur pomiędzy czynnikiem płynącym w przewodach a otoczeniem.
W obliczeniach na wstępie przyjmuje się schłodzenie wody w instalacji. Tak przyjęta metoda zapewnia jednakowe temperatury w każdym pionie przy jednoczesnym zróżnicowaniu przepływu przez poszczególne piony.

## Slide 3
Założenia i podstawowe wzory
Temperatura wody opuszczającej urządzenie przygotowujące ciepła wodę: tcwu = 60ºC
Minimalna temperatura wody w punkcie poboru: tmin = 55ºC
Spadek temperatury c.w.u. w instalacji: tcwu = 5ºC
Temperatury otoczenia przewodów wynoszą odpowiednio:
  dla nie ogrzewanych piwnic i szachtów instalacyjnych wentylowanych: to = 5 ºC
  dla przewodów prowadzonych po wierzchu ścian w pomieszczeniach mieszkalnych: to = 20 ºC
  dla przewodów prowadzonych w szachtach instalacyjnych niewentylowanych: to = 25 ºC
  dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych: to = 40 ºC

## Slide 4
Straty ciepła w poszczególnych odcinkach instalacji oblicza się wg zależności:
Gdzie:
Dz – średnica zewnętrzna przewodu [m]
K – współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]
tp – temperatura na początku odcinka [ºC]
tk – temperatura na końcu odcinka [ºC]
to – temperatura otoczenia odcinka [ºC]
L – długość odcinka [m]
 - sprawność izolacji – przyjmuje się:  = 0,7÷0,9

## Slide 5
K – współczynnik przenikania ciepła wyznaczany wg wzorów w tabeli:
Dt – różnica temperatur między temperaturą wody a otoczenia

## Slide 6
Strumień wody cyrkulacyjnej dla całej instalacji:
 - suma strat ciepła [kW]
 - gęstość wody [kg/m3] – 1000 kg/m3
cw - ciepło właściwe wody [kJ/kgK] – 4,19 kJ/kgK
tcwu - spadek temperatury c.w.u. w instalacji [K]

## Slide 7: Podział strumienia Vc
Natężenie przepływu cyrkulacyjnego w poszczególnych pionach, wyznaczone metodą punktów węzłowych:
Strumień wody cyrkulacyjnej w poziomym przewodzie cyrkulacji (strumień przechodzący):
gdzie:
Vo– obliczeniowy strumień objętościowy wody w pionie cyrkulacyjnym; dm3/s
Vc – obliczeniowy całkowity strumień objętościowy wody wypływającej z podgrzewacza ciepłej wody do instalacji; dm3/s
Qo – obliczeniowa strata ciepła w pionie cyrkulacyjnym odgałęzienia; W
Qp – obliczeniowa strata ciepła w pozostałej części instalacji za węzłem; W

## Slide 8: Podział strumienia Vc

## Slide 9
Na podstawie obliczonych przepływów wody w poszczególnych działkach dokonuje się doboru średnic przewodów cyrkulacyjnych, przy zachowaniu założenia wg PN – 92/B- 01706: prędkość przepływu wody w instalacji cyrkulacyjnej v = 0,2 ÷ 0,5 m/s (max 1,0 m/s)
Stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu z uwzględnieniem straty na termostatycznym zaworze cyrkulacyjnym oblicza się z zależności:

## Slide 10
gdzie:
pp- straty w obiegu ciepłej wody i cyrkulacji potrzebne do doboru pompy cyrkulacyjnej; Pa
pl- straty liniowe na odcinkach obliczeniowych; Pa
pm- straty miejscowe na odcinkach obliczeniowych; Pa
pR- strata ciśnienia na urządzeniu regulacyjnym (np. termostatycznym zaworze regulacyjnym); Pa
pw- strata ciśnienia na urządzeniu przygotowującym ciepłą wodę użytkową; Pa
Dla termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego MTCV firmy Danfoss stratę na zaworze wyznacza się z zależności:
wartość kv [m3/h] odczytywana jest z katalogu producenta w zależności od nastawy zaworu
Vo – podstawić do wzoru w dm3/h

## Slide 11
Danfoss MTCV

## Slide 12
Doboru pompy cyrkulacyjnej dokonuje się dla obliczonych wartości przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego umożliwiającego pokonanie strat ciśnienia w najniekorzystniej pod względem hydraulicznym usytuowanym obiegu, t.j.:

## Slide 13
Termostatyczne zawory regulacyjne do instalacji cyrkulacyjnych c.w.u. oferuje kilka firm, m.in.: Danfoss (MTCV), Frese (TemCon+, CirCon+), Oventrop (Aquastrom T), Honeywell (Alwa Kombi 4). Instalowane są na pionach cyrkulacyjnych, dławią przepływ w zależności od temperatury przepływającej przez nie wody cyrkulacyjnej. Niektóre z nich mają funkcję umożliwiającą okresowe przegrzewanie wody w instalacji w celu jej dezynfekcji.
Nastawę temperatury termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego, dla której będzie zamykany przepływ określa się na podstawie obliczeń strat ciepła w przewodach, na których zawór będzie instalowany.
Jeżeli w punkcie czerpalnym na najwyższej kondygnacji temperatura ciepłej wody ma być równa 55˚C, a strata ciepła w pionie cyrkulacyjnym spowoduje schłodzenie wody o 3˚C, to nastawa na zaworze u podstawy pionu powinna być równa 52˚C.
Termostatyczne zawory cyrkulacyjne

## Slide 14
Instalacja cyrkulacyjna Procedura obliczeń
Wstępny dobór średnic przewodów instalacji cyrkulacyjnej na podstawie tabeli (PN-92/B-01706)
Instalacja cyrkulacyjna Procedura obliczeń

## Slide 15
2. Wyznaczyć straty ciepła na przewodach c.w.u. i pionach cyrkulacyjnych
3. Wyznaczyć całkowity strumień wody cyrkulacyjnej, a następnie strumienie dla poszczególnych odcinków instalacji
4. Dobrać średnice przewodów cyrkulacyjnych dla wyznaczonych strumieni
5. Wyznaczyć straty ciśnienia w obiegach poszczególnych pionów (w przewodach zasilających c.w.u. i cyrkulacyjnych przy strumieniu wody cyrkulacyjnej)
6. Dobrać termostatyczne zawory cyrkulacyjne n.p. MTCV i obliczyć ich nastawę, a następnie odczytać wartość kv z katalogu
7. Obliczyć straty ciśnienia na zaworach cyrkulacyjnych
8. Wyznaczyć stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu
9. Dobrać pompę cyrkulacyjną
Instalacja cyrkulacyjna Procedura obliczeń

## Slide 16
Przykład obliczeniowy
Założenia:
materiał instalacji: miedź
tcwu = 60˚C
h= 0,8
Dtcwu = 5 ˚C
Dtcyrk = 3 ˚C

## Slide 17
Straty ciepła w przewodach rozbiorczych
tk = tp - dt·lodc

## Slide 18
Straty ciepła w przewodach cyrkulacyjnych

## Slide 19
Strumienie wody cyrkulacyjnej
Q1+Q2+Q3+Q1C
Q5+Q6+Q7+Q4C

## Slide 20
Dobór nastaw zaworów i wyznaczenie strat ciśnienia
Dobrano zawory MTCV DN15 firmy Danfoss

## Slide 22
Wyznaczenie strat ciśnienia w obiegach przy przepływie wody cyrkulacyjnej.
Obieg pionu PI: p4+ p3+ p2+ p1+ p1C+ p2C+ p3C
Obieg pionu PII: p4+ p7+ p6+ p5+ p4C+ p5C+ p3C
p – strata liniowa i miejscowa na odcinku
t = 56,9˚C
t = 56,9˚C
t = 57,9˚C
56,1˚C
58,7˚C
52,8˚C
t=52˚C
54,2˚C
56,5˚C
t = 56˚C
t = 55˚C

## Slide 23
Dobór pompy cyrkulacyjnej
Go≥ Vc = 0,0105 dm3/s ≈ 0,04 m3/h
H0 ≥ (pobieg+pR)max+ pw