## Slide 1
Dane
Obiekt – pomieszczenie przemysłowe
Lokalizacja – Wrocław,
Parametry powietrza zewnętrznego – Lato tz= 30C, z= 45%,
Zima tz= -18 C, z= 100%
Parametry powietrza wewnętrznego - tp= 22 C – dla całego roku p= 50 ÷ 55 %
Zyski ciepła:
  przegrody zewnętrzne 35 kW,
  technologia 100 kW,
Liczba osób – 150,
Zyski od ludzi średnie dla parametrów pomieszczenia.
qj ludzi= 75 W/osobę, qc ludzi= 175 W/osobę, wilgoć ludzie = 131 g/(h i osobę)
  Maksymalne zyski ciepła wystąpiły w maksymalnej temperaturze zewnętrznej.
  Straty ciepła w zimie przez przegrody pokrywa CO.
Współczynnik zmniejszający dla zimy: 0,8,
Minimalny udział powietrza zewnętrznego - 15 %
Średnia temperatura ścianki chłodnicy +8 C,
Różnica temperatury nawiewu i temperatury powietrza w pomieszczeniu t= 7 K.
Zaprojektować urządzenie klimatyzacyjne z recyrkulacją dla pomieszczenia przemysłowego

## Slide 2
Parametry powietrza wewnętrznego -
tp= 22 C – dla całego roku
z= 50 ÷ 55 %

## Slide 3
Różnica temperatury nawiewu i temperatury powietrza w pomieszczeniu t=7 K.
Ustalenie punktu nawiewu na i-x

## Slide 4
Ustalenie punktu nawiewu na i-x
Zakres parametrów punktu nawiewu

## Slide 5
Przedstawienie obliczonych parametrów na wykresie i-x
Parametry mieszaniny

## Slide 6
5. Moc chłodnicy
Przemiana chłodzenia na wykresie i-x – różnica parametrów powietrza za chłodnicą i wymaganych parametrów nawiewu

## Slide 7
5a. Moc chłodnicy
Podniesienie temperatury ścianki chłodnicy.
Co można zrobić aby doprowadzić do właściwych parametrów.

## Slide 8
5b. Moc chłodnicy
Wykorzystanie pełnego dostępnego zakresu zmienności parametrów powietrza w pomieszczeniu – brak rezerwy na nieprzewidziane sytuacje.
Co można zrobić aby doprowadzić do właściwych parametrów.

## Slide 9
5c. Moc chłodnicy
Zastosowanie nawilżania parowego.
Co można zrobić aby doprowadzić do właściwych parametrów.

## Slide 10
5d. Moc chłodnicy
Zwiększenie udziału powietrza świeżego w mieszaninie.
Co można zrobić aby doprowadzić do właściwych parametrów.
W warunkach zadania ta wersja daje wynik częściowo zadowalający.

## Slide 11
Nawilżanie parowe (nawilżacz parowy)
Nawilżanie w komorze nawilżania (komora zraszania, plus nagrzewnica wtórna)

## Slide 12
  Okres zimowy

## Slide 13
Przemiany na wykresie i-x
temperatura mieszaniny

## Slide 14
Przemiany na wykresie i-x