## Slide 1: Podgrzewacz pojemnościowy (bojler)

## Slide 2: Obliczeniowa różnica temperatury w zasobniku / podgrzewczu
Δt należy przyjmować następująco:
dla zasobników o stałej temperaturze magazynowanej wody:
Δt = (tcwu – twz)
dla zasobników o zmiennej temperaturze magazynowanej wody (podgrzewacze pojemnościowe –bojlery):
Δt = (tx – twz) = 30 ÷40 K

## Slide 3: Zasady doboru podgrzewacza
Objętość użytkowa:
po odczytaniu Cmax z wykresu całkowego i przyjęciu
t = (tx – twz)= 30÷40 K
Objętość całkowita:
po przyjęciu, że wężownice zajmują od około 10÷15% objętości podgrzewacza

## Slide 4: Dobór wężownic
Powierzchnia wymiany ciepła:
k – współczynnik przenikania ciepła (291W/(m2K)
Ciepło dostarczane w ciągu godziny (- czas dostawy ciepła):

## Slide 5: Przykład Dobór i analiza pracy podgrzewaczy w ruchu ciągłym
Założenia:
Temperatura wody zimnej: twz = 10°C
Temperatura wody ciepłej: tcwu = 60°C
Liczba osób w budynku: n = 200 osób
Jednostkowe zapotrzebowanie na c.w.u. dla osoby w ciągu doby:
qj = 110 dm3/os·doba
Czas dostawy ciepła do podgrzewaczy:  = 24 h
Parametry obliczeniowe czynnika grzejnego dla okresu zimowego: tz/tp = 130°C/70°C
Pobór ciepła w ciągu doby:
  0:00 – 6:00 5%
  6:00 – 9:00 25%
  9:00 – 14:00 5%
  14:00 – 19:00 20%
  19:00 – 24:00 45%

## Slide 6
Chart: t [h]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5
 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515
Wykres poboru ciepła
Wykres dostawy ciepła
Cmax
Wykres całkowy
Pobór ciepła w ciągu doby:
0:00 – 6:00 5%; 6:00 – 9:00 25%; 9:00 – 14:00 5%; 14:00 – 19:00 20%; 19:00 – 24:00 45%

## Slide 7
Obliczenia
Dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową:
Gd = n·qj = 200·110 = 22 000 dm3/doba
Dobowe teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody:
Qdt = Gd·cw·(tcwu – twz) = 22000·4,19·(60 – 10) = 4 609 000 kJ/dobę
Dobowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody z uwzględnieniem strat ciepła do otoczenia:
Qd = Qdt·1,05 =4 839 450 kJ/dobę
Objętość użytkowa podgrzewaczy:
Na podstawie wykresu całkowego ustalono, że maksymalna różnica rzędnych między wykresem dostawy i rozbioru ciepła wynosi Cmax = 24% (dla godziny 19:00) stąd:

## Slide 8
Objętość całkowita podgrzewaczy przy założeniu, że wężownice zajmują około 15% objętości:
Przyjęto 4 podgrzewacze pojemnościowe WP6 nr 9 o Vc = 4m3 każdy. Pojemność użytkowa:
Vu = 0,85·Vc = 0,85·16,0 = 13,6 m3
Dobór wężownic:
m2
  Qh – średnie godzinowe zapotrzebowanie ciepła:
Obliczenia

## Slide 9
  k = 291 W/m2K – współczynnik przenikania ciepła dla wężownic (stal)
Ponieważ dobrano 4 podgrzewacze, zatem dla jednego powierzchnia wężownicy wynosi:
Przyjęto w każdym podgrzewaczu wężownicę nr 1 z podgrzewacza nr 6 o powierzchni ogrzewalnej 2,6 m2 wymagającą przeróbki.
Obliczenia

## Slide 10
Analiza pracy podgrzewaczy
Analiza pracy podgrzewaczy w ruchu ciągłym
Zakładając że woda w bojlerach ma być grzana do tcwu = 60°C, największy ładunek ciepła w bojlerach może być zmagazynowany pod warunkiem, że woda o tej temperaturze wypełnia całą pojemność użytkową (ma to miejsce o godzinie 19:00).

## Slide 11
Chart: t [h]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5
 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515
Wykres poboru ciepła
Wykres dostawy ciepła
Wykres dostawy ciepła
Cmax
C’max
C’’24
C’24
60oC
t’’24
GODZINA 19:00
Dla dobranych podgrzewaczy należy wyznaczyć maksymalny ładunek ciepła:
C’max = Vu·t··cw = 13,6·(60-10)·1000·4,19 =
2 849 200 kJ =2 849 200/4 609 000= 61,8%·Qdt
W godzinach 19:00 – 24:00 pobór większy od dostawy, zatem dopływająca do pogrzewaczy woda będzie się grzała do temperatury niższej niż 60°C. O godzinie 24:00 ilość ciepła zmagazynowanego w wodzie o temperaturze 60°C zmaleje do wartości C’24:

## Slide 12
GODZINA 24:00
Warstwa I
C’24 = 16,8%·Qdt = 774 312 kJ
t’24 = t19 = 60°C
Pozostała objętość bojlerów będzie wypełniona wodą o temperaturze niższej (WARSTWA II):
V’’24 = Vu – V’24 = 13,6 – 3,7 = 9,9 m3
Zasób ciepła zmagazynowany w tej ilości wody:
C’’24 = 20,8%·Qdt = 958 672 kJ
Analiza pracy podgrzewaczy

## Slide 13
Ponieważ:
Zatem:
Analiza pracy podgrzewaczy

## Slide 14
Chart: t [h]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5
 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515
Wykres poboru ciepła
Wykres dostawy ciepła
C’max
C’’24
C’24
60oC
t’’24
C’’24
C’24
60oC
C’’6
C’6
W godzinach 0:00 – 6:00 pobór ciepła < niż dostawa, to dopływająca woda będzie się ogrzewać do temperatury wyższej niż temperatura w warstwie II o godzinie 24:00. Następuje zanikanie warstw. Zatem o godzinie 6:00 będą dwie warstwy.
V’’6

## Slide 15
GODZINA 6:00
WARSTWA I
C’6=11,8%·Qdt = 543 862kJ
t’6 = t’24 = 60°C
WARSTWA II:
V’’6 = Vu – V’6 = 13,6 – 2,6 = 11,0 m3
Zasób ciepła zmagazynowany w tej ilości wody:
C’’6 = 46%·Qdt = 2 120 140 kJ

## Slide 16
Można też inaczej:
Na początku zakładamy, że w bojlerach utworzą się trzy warstwy temperaturowe:
WARSTWA I: jak poprzednio
WARSTWA II:
C’’6= C’’24=20,8%·Qdt = 958 672 kJ
t’’6 = t’’24 = 33,1°C
V’’6 = V’’24 = 9,9 m3
WARSTWA III:
C’’’6= 25%·Qdt = 1 152 250 kJ
V’’’6 = Vu – (V’6 +V’’6 )= 13,6 – (2,6+9,9) = 1,1 m3
Analiza pracy podgrzewaczy

## Slide 17
Chart: t [h]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5
 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515
Wykres poboru ciepła
Wykres dostawy ciepła
C’max
C’’24
C’24
60oC
t’’24
C’’24
C’24
60oC
730
C’’6
C’6
C’730
C’’730
Od 6:00 – 9:00 pobór ciepła > od dostawy, zatem dopływająca woda będzie ogrzewać się do temperatury niższej niż temperatura w II warstwie o godz. 6:00
Około 7:30 skończy się woda o temperaturze 60°C. W bojlerach będą dwie warstwy.
56oC
56oC

## Slide 18
GODZINA 7:30
WARSTWA I
C’7:30=C’’6=46%·Qdt = 2 120 140 kJ
t’7:30 = t’’6 = 56°C V’7:30= V’’6 = 11,0 m3
WARSTWA II:
V’’7:30 = Vu – V’7:30 = 13,6 – 11,0 = 2,6 m3
C’’7:30 = 6%·Qdt = 276 540 kJ
Analiza pracy podgrzewaczy

## Slide 19
Chart: t [h]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5
 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515
Wykres poboru ciepła
Wykres dostawy ciepła
C’max
C’’24
C’24
60oC
t’’24
C’’24
C’24
60oC
730
C’’6
C’6
C’730
C’’730
C’9
C’’9
C’’’9
Ze względu na dalszy pobór ciepła większy od dostawy o godzinie 9:00 ilość ciepła zmagazynowana w wodzie o temperaturze 56°C zmaleje do wartości C’9.
56oC

## Slide 20
GODZINA 9:00
WARSTWA I
C’9 = 32,9%·Qdt = 1 518 258,8 kJ
t’9 = t’7:30 = 56°C
Analiza pracy podgrzewaczy

## Slide 21
WARSTWA II
C’’9 = C’’7:30 =6%·Qdt = 276 540 kJ
t’’9 = 35,4°C
V’’ 9 = 2,6 m3
WARSTWA III
Pozostała objętość bojlerów będzie wypełniona wodą o niższej temperaturze:
V’’9 = Vu – (V’9 +V’’9) = 13,6 – (7,9+2,6) = 3,1 m3
Ilość ciepła zmagazynowana w tej objętości:
C’’’9 = 6,3 ·Qdt = 290 367 kJ
Analiza pracy podgrzewaczy

## Slide 22
Chart: t [h]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5
 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515 | 37.6515
Wykres poboru ciepła
Wykres dostawy ciepła
C’max
C’’24
C’24
60oC
t’’24
C’’24
C’24
60oC
730
C’’6
C’6
C’14
C’730
C’’730
C’9
C’’9
C’’’9
Między godziną 9:00 – 14:00 pobór < dostawa, zatem będzie następowało zanikanie warstw a woda w bojlerach będzie podgrzewana do temperatury wyższej niż 56°C.
59,3oC
Woda podgrzewa się w całej objętości do 60oC o 1900

## Slide 23
GODZINA 14:00
C’14 = 61,0%· Qdt = 2 811 490 kJ
W godzinach 14:00 – 19:00 nadal pobór < dostawa, woda w podgrzewaczach podgrzewa się w całej objętości, tak że o godzinie 19:00 osiąga temperaturę 60°C.
Analiza pracy podgrzewaczy