Zalecenia metodyczne do ćwiczeń projektowych

 i prac dyplomowych z kanalizacji rozdzielczej
dla kierunku: 
Inżynieria Środowiska (IŚ)
dla specjalności:
 Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów (ZWUŚ i ZO)

- od roku akad. 2018/2019

Andrzej Kotowski, Bartosz Kaźmierczak

 Katedra Wodociągów i Kanalizacji (W7/K2)                                                

Spis treści
1. Kanalizacja deszczowa jednostki osadniczej …………………………………………str.   2
    1.1. Założenia wyjściowe do projektu …………………………….…………………..str.   2
          1.1.1. Współczesne standardy odwodnienia terenów zurbanizowanych…...……..str.   2
          1.1.2. Bezpieczna metoda wymiarowania kanalizacji deszczowej ………...…..…str.   4

          1.1.3. Współczesne modele opadów do wymiarowania kanalizacji deszczowej …str.   7

    1.2. Zalecenia do doboru kanałów deszczowych …………………………...………...str.   9
2. Kanalizacja ściekowa jednostki osadniczej ……….………………………………….str.  11
    2.1. Założenia wyjściowe do projektu ………………………………………………..str.  11
          2.1.1. Metoda wymiarowania kanalizacji ściekowej ……………..………………str.  11
          2.1.2. Bilans ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych ……….….…….str.  11

          2.1.3. Bilans wód przypadkowych …………….………………………….………str. 14
    2.2. Zalecenia do doboru kanałów ściekowych ……................………………………str. 16
3. Zakresy projektów z kanalizacji grawitacyjnej i grawitacyjno-pompowej …………...str. 17
    3.1. Założenia metodyczne i zakres obliczeń do ćwiczeń projektowych (na I stop.) ...str. 17
    3.2. Założenia metodyczne i zakres obliczeń do prac dyplomowych inżynierskich …str. 17
    3.3. Założenia metodyczne i zakres obliczeń do prac dyplomowych magisterskich ... str. 18
4. Literatura podstawowa ……………...………………………………………………...str. 20
     Ważniejsze rozporządzenia ministerialne …...…………………….………………... str. 20
     Ważniejsze normy z zakresu kanalizacji ……………………………………..….…..str. 21
Wrocław, 14 stycznia 2019 r.
1. Kanalizacja deszczowa jednostki osadniczej

1.1. Założenia wyjściowe do projektu
1.1.1. Współczesne standardy odwodnienia terenów zurbanizowanych 
      Aktualny stan prawny nakłada na projektantów systemów kanalizacyjnych obowiązek bezpiecznego ich projektowania - wymiarowania, tzn. zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą techniczną (BAT - Best Available Techniques). Bezpieczne wymiarowanie odwodnień terenów definiuje się jako przystosowanie systemu do przyjęcia maksymalnych (prognozowanych) strumieni wód opadowych z częstością równą dopuszczalnej (akceptowalnej społecznie) częstości wystąpienia wylania na powierzchnię terenu [1].
Według polskiej normy (zharmonizowanej z normą europejską) PN-EN 752 z 2008 roku [2], jak i jej nowelizacji PN-EN 752 z 2017 roku [3], zalecane częstości deszczu obliczeniowego (C) do wymiarowania systemów kanalizacji deszczowej (tj. sieci i obiektów specjalnych) zależą od standardu odwodnienia danego terenu zurbanizowanego (tab. 1). 
Tab. 1. Zalecane częstości deszczu obliczeniowego do wymiarowania 
kanalizacji deszczowej wg  PN-EN 752:2008:2017 [2, 3]
	Częstość deszczu obliczeniowego

[1 raz na C lat]
	Standard odwodnienia
(Rodzaj zagospodarowania terenu) 

	1 na 1
	Tereny pozamiejskie (wiejskie)

	1 na 2
	Tereny mieszkaniowe

	1 na 5
	Centra miast, tereny usług i przemysłu

	1 na 10
	Podziemne obiekty komunikacyjne,          przejścia i przejazdy pod ulicami itp.


Cytowane normy [2, 3] zalecają więc różne częstości projektowe (C) deszczu obliczeniowego (wg tab. 1) – miarodajnego do wymiarowania kanalizacji deszczowej:

· C = 1 rok - dla terenów pozamiejskich (wiejskich), oraz
· C = 2, 5 lub 10 lat - dla terenów miejskich w zależności od rodzaju zagospodarowania. 
      Nowa wersja normy PN-EN 752 z 2017 roku [3] przewiduje już możliwość przyjmowania większych, niż podane w tabeli 1, częstości projektowych deszczu obliczeniowego (C) - dla 4 lokalizacji terenów zurbanizowanych. Podkreślane jest zastrzeżenie, że dla danej częstości projektowej deszczu obliczeniowego (C) nie może wystąpić działanie kanałów pod ciśnieniem, tj. z przeciążeniem prowadzącym potencjalnie do wylewów. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost intensywności opadów w przyszłości, celowe jest już obecnie przyjmowanie do wymiarowania kanałów deszczowych większych częstości projektowych opadów, przy zastosowaniu odpowiednich modeli opadów i metod obliczeniowych, a także dobór wymiarów/średnic kanałów na niecałkowite wypełnienie [1]. 
      Podobnie, 4 klasy częstości projektowych opadów zalecane są w Polsce do projektowania odwodnień dróg - wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [4]. Zalecane częstości deszczu obliczeniowego (C) do wymiarowania kanalizacji deszczowej różnych rodzajów dróg podano w tabeli 2.
Tab. 2. Zalecane częstości deszczu obliczeniowego do wymiarowania kanałów 

deszczowych do odwodnienia dróg wg Rozporządzenia MTiGM z 1999 r. [4]
	Częstość deszczu obliczeniowego 

[1 raz na C lat]
	Standard odwodnienia
(Rodzaj – klasa drogi)

	1 na 1
	Lokalna (L), dojazdowa (D)

	1 na 2
	Główna (G), zbiorcza (Z)

	1 na 5
	Główna ruchu przyspieszonego (GP)

	1 na 10
	Autostrada (A), ekspresowa (S)


      Ponieważ grawitacyjne systemy odwodnień terenów zurbanizowanych projektuje się na perspektywę 50÷100 lat, właściwe jest uwzględnienie prognozowanych zmian klimatu w horyzoncie czasowym 2100 roku. Przewiduje się bowiem, że deszcze o obecnej intensywności będą w przyszłości występowały około dwukrotnie częściej [1, 5, 6]. Tak więc, przy dzisiejszym wymiarowaniu kanalizacji deszczowej (zwłaszcza głównych kanałów-kolektorów miejskich), celowe jest przyjmowanie większej częstości deszczu obliczeniowego, niż w standardach projektowych PN-EN 752:2008:2017 i MTiGM:1999  (tab. 1 i 2), wg propozycji podanej w tabeli 3 - dla zachowania w przyszłości, obecnie dopuszczalnych częstości występowania zagrożeń wylewami z kanałów, co jest postulowane m.in. w podręczniku [1].
Tab. 3. Proponowane zmiany do PN-EN 752:2008:2017 odnośnie częstości deszczu obliczeniowego

 dla zachowania w przyszłości obecnie dopuszczalnych częstości wylewów wg [1]
	Częstość deszczu obliczeniowego
[1 raz na C lat]
	Standard odwodnienia
(Rodzaj zagospodarowania terenu)

	
	

	2 zamiast 1
	Tereny wiejskie

	5 zamiast 2
	Tereny mieszkaniowe

	10 zamiast 5
	Centra miast, tereny usług i przemysłu

	50 zamiast 10
	Podziemne obiekty komunikacyjne,          przejścia i przejazdy pod ulicami, itp.


      Mianowicie, norma PN-EN 752 z 2008 r. [2] ogranicza dopuszczalną częstość wylewów z kanalizacji, czy też braku możliwości odbioru wód opadowych, do rzadkich częstości (C) ich występowania w dostosowaniu do 4 rodzajów zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych, tj.: od raz na 10 lat dla terenów wiejskich, do raz na 20, 30 lub 50 lat dla terenów miejskich (tab. 4).
Tab. 4. Dopuszczalne częstości wylewów z kanałów

 i podtopień terenów wg  PN-EN 752:2008 [2]

	Standard odwodnienia

(Rodzaj zagospodarowania terenu) 
	Częstość wylewów 

 [1 raz na C lat]

	Tereny pozamiejskie (wiejskie)
	1 na 10

	Tereny mieszkaniowe
	1 na 20

	Centra miast, tereny usług i przemysłu
	1 na 30

	Podziemne obiekty komunikacyjne,          

przejścia i przejazdy pod ulicami itp.
	1 na 50


       Nowa norma PN-EN 752 z 2017 r. [3] proponuje rozróżnianie dopuszczalnej częstości wylewów z kanalizacji, w siedmiostopniowej skali wpływu zagrożenia na środowisko, tj. dla 7 zdefiniowanych przykładowo lokalizacji – zagospodarowania terenów (tab. 5) [3, 7]. 
Tab. 5. Przykładowe kryteria oceny zagrożeń oraz dopuszczalne częstości 

wylewów z kanałów i podtopień terenów wg PN-EN 752:2017 [3]

	Lp.
	Stopień zagrożenia
	Przykładowe lokalizacje
	 Częstość wylewów            [1 raz na C lat]

	1.
	Bardzo mały
	Drogi lub otwarte przestrzenie z dala od budynków
	1

	 2.
	Mały
	Tereny rolnicze (w zależności od wykorzystania, np. pastwiska, grunty orne)
	2

	
 3.
	Mały do średniego
	Otwarte przestrzenie wykorzystane do celów publicznych
	3

	 4.
	Średni 
	Drogi lub otwarte przestrzenie w pobliżu budynków
	5

	 5.
	Średni do wysokiego
	Zalania zamieszkanych budynków z wyłączeniem piwnic
	10

	 6.
	Wysoki
	Głębokie zalania zamieszkanych piwnic lub przejazdów pod ulicami
	30

	 7.
	Bardzo wysoki
	Infrastruktura krytyczna
	50


      Kryteria zagrożeń wylewami w nowej normie PN-EN 752:2017 są świadomie sformułowane nieostro - opisowo. Zastrzega się mianowicie, że podane w tabeli 5, przykładowe wartości dopuszczalnych częstości zagrożeń wylewami mogą być zarówno podwyższane „w przypadku szybko przemieszczających się wód powodziowych”, ale także obniżane „w przypadku przebudowy istniejących systemów, gdy osiągnięcie tych samych kryteriów projektowych dla nowych systemów pociąga za sobą zbyt wysokie koszty” [3]. Ta druga możliwość, tj. obniżania dopuszczalnej częstości zagrożeń jest wysoce dyskusyjna, wobec prognozowanego wzrostu intensywności opadów w przyszłości [1, 5, 6, 7].       
1.1.2. Bezpieczna metoda wymiarowania kanalizacji deszczowej
 Do wymiarowania systemów kanalizacji deszczowej w Polsce zalecana jest obecnie tzw. metoda maksymalnych natężeń (MMN) - z polskimi modelami opadów maksymalnych, typu DDF (Depth-Duration Frequency) bądź IDF (Intensity-Duration Frequency) [1]. Metoda ta wzorowana jest na najnowszej tzw. metodzie współczynnika opóźnienia (MWO), zalecanej do stosowania w Niemczech przez DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. - Niemieckie  Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej, Ściekowej i Odpadowej) [9]. 
Obie metody należą do grupy „bezpiecznych metod czasu przepływu”, gdzie uzależnia się opóźnienie (redukcję) spływu powierzchniowego jedynie od rzeczywistego czasu trwania deszczu (td) - równego czasowi przepływu ścieków w kanałach (tp) [1, 9]. Stwierdzono bowiem, iż miarodajne do projektowania systemów odwodnień terenów, maksymalne natężenia zwykle krótkotrwałych deszczów (o czasach trwania od kilkunastu minut do 2 godzin) występują z reguły w okresach długotrwałych zjawisk opadowych (trwających nawet kilka dni). Wówczas, ze względu na bezpieczeństwo działania systemów kanalizacji deszczowej, nie uwzględnia się czasów trwania koncentracji terenowej i retencji kanałowej.
      Miarodajny do wymiarowania systemów kanalizacji deszczowej (sieci i obiektów) strumień objętości wód opadowych Qmd (w dm3/s), według metody maksymalnych natężeń (MMN), oblicza się z wzoru [1]:

                                                         
[image: image1.wmf]F

C

t

q

Q

s

d

md

×

×

=

y

)

,

(

max

                                          (1)

gdzie:

        qmax(td, C) - maksymalne natężenie jednostkowe deszczu dla czasu trwania td (równego czasowi przepływu tp) i częstości występowania C, dm3/(s∙ha),
        ψs   - szczytowy (maksymalny) współczynnik spływu wód deszczowych zależny od stopnia uszczelnienia powierzchni ψ, spadków terenu it i częstości deszczu C, -,
        F    -   powierzchnia zlewni deszczowej, ha.
      Pierwszym krokiem w projektowaniu odwodnień terenów jest wytrasowanie przebiegu (sieci) kanałów deszczowych w zlewni, a następnie wyznaczenie powierzchni (cząstkowych), z których odbywać się będzie spływ wód deszczowych do danego (odcinka) kanału deszczowego KD - zgodnie ze spadkiem powierzchni terenu i maksymalnie z 50 m w przeciw spadzie.
      W MMN, maksymalny spływ powierzchniowy (o strumieniu Qmd - z wzoru (1)) pochodzi z miarodajnej - zredukowanej zlewni deszczowej o zastępczej powierzchni Fm zr:
                                                               Fm zr  = ψs · F                                                               (2)

gdzie:  

       ψs - szczytowy współczynnik spływu wód deszczowych w zlewni danego kanału (KD), -, 

       F  - powierzchnia zlewni deszczowej danego kanału (KD), ha.
      W wymiarowaniu kanalizacji deszczowej oblicza się najpierw zastępczy (średni ważony) współczynnik spływu (ψ) – utożsamiany ze stopniem uszczelnienia powierzchni danej zlewni (F), obliczany z wzoru [1, 8]:
                               
[image: image2.wmf]F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

zr

n

i

i

n

i

i

i

n

n

n

=

×

=

+

+

+

×

+

+

×

+

×

=

å

å

=

=

1

1

2

1

2

2

1

1

)

(

...

...

y

y

y

y

y

                         (3)

gdzie:  
      ψ - zastępczy współczynnik spływu ≡ stopień uszczelnienia zlewni danego kanału, -,

      ψi - współczynnik spływu (i-tej) powierzchni cząstkowej w zlewni danego kanału, -, 

      Fi - (i-ta) powierzchnia cząstkowa - składowa zlewni (F) danego kanału, ha,
      F  - całkowita powierzchnia zlewni deszczowej danego kanału, ha,
      Fzr - zredukowana wstępnie - szczelna powierzchnia zlewni danego kanału (Fzr = ψF), ha.
· Wartość współczynnika spływu (ψi) danej powierzchni cząstkowej (Fi) w zlewni deszczowej (F) - przyporządkowanej do danego (odcinka) kanału deszczowego KD, należy przyjmować w zależności od rodzaju pokrycia terenu. Gdy dysponujemy szczegółowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wówczas ψi przyjmujemy np. wg zaleceń [8]:
· dachy ……….……………......… ψi
[image: image3.wmf]Î

[0,90; 1,00],  

· drogi asfaltowe ……………...…  ψi
[image: image4.wmf]Î

[0,85; 0,90], 
· bruki kamienne, klinkierowe …... ψi
[image: image5.wmf]Î

[0,75; 0,85], 
· drogi żwirowe ..…………….…... ψi
[image: image6.wmf]Î

[0,15; 0,30], 
· parki, ogrody, łąki, zieleńce …....  ψi
[image: image7.wmf]Î

[0,00; 0,10]. 
Gdy brak jest szczegółowych planów zagospodarowania terenów, wówczas ψi wg [8]:

· zabudowa zwarta ………………. ψi
[image: image8.wmf]Î

[0,5; 0,7], 
· zabudowa luźna ……………...… ψi
[image: image9.wmf]Î

[0,3; 0,5], 
· zabudowa willowa …………...… ψi
[image: image10.wmf]Î

[0,2; 0,3], 
· powierzchnie niezabudowane ….. ψi
[image: image11.wmf]Î

[0,1; 0,2], 
· parki i duże obszary zieleni …...... ψi
[image: image12.wmf]Î

[0,0; 0,1]. 
      Po obliczeniu, z wzoru (3), stopnia uszczelnienia powierzchni (ψ) danej zlewni deszczowej (przyporządkowanej do danego kanału KD), należy ustalić wartość szczytowego współczynnika spływu (ψs) - przy uwzględnieniu wpływu spadków terenu oraz przyjętej na wstępie częstości deszczu obliczeniowego C (dla danej zlewni).
     Wartość liczbową szczytowego (maksymalnego) współczynnika spływu ψs należy ustalać na podstawie tabeli 6 - dla obliczonego (lub przyjętego) stopnia uszczelnienia powierzchni ψ, w zależności od średnich wartości spadków terenu it i przyjętej częstości projektowej opadów C (dla pośrednich wartości ψ należy zastosować interpolację liniową wartości ψs) [1, 9].
Tab. 6. Szczytowe współczynniki spływu ((s) dla stopni uszczelnienia powierzchni (ψ) 
w zależności od spadków terenu (it) i częstości deszczy (C) wg DWA-A118:2006 [9]
	Stopień uszczel-nienia terenu

ψ,  %
	Szczytowy współczynnik spływu (s

	
	Spadek terenu  it

	
	it ≤ 1%
	1% < it  ≤ 4%
	4% < it  ≤ 10%
	it > 10%

	
	Częstość obliczeniowa deszczu C, lata

	
	C=1
	2
	5
	10
	C=1
	2
	5
	10
	C=1
	2
	5
	10
	C=1
	2
	5
	10

	0 (*)
	0
	0
	0,10
	0,31
	0,10
	0,15
	0,30
	(0,46)
	0,15
	0,20
	(0,45)
	(0,60)
	0,20
	0,30
	(0,55)
	(0,75)

	10 (*)
	0,09
	0,09
	0,19
	0,38
	0,18
	0,23
	0,37
	(0,51)
	0,23
	0,28
	0,50
	(0,64)
	0,28
	0,37
	(0,59)
	(0,77)

	20
	0,18
	0,18
	0,27
	0,44
	0,27
	0,31
	0,43
	0,56
	0,31
	0,35
	0,55
	0,67
	0,35
	0,43
	0,63
	0,80

	30
	0,28
	0,28
	0,36
	0,51
	0,35
	0,39
	0,50
	0,61
	0,39
	0,42
	0,60
	0,71
	0,42
	0,50
	0,68
	0,82

	40
	0,37
	0,37
	0,44
	0,57
	0,44
	0,47
	0,56
	0,66
	0,47
	0,50
	0,65
	0,75
	0,50
	0,56
	0,72
	0,84

	50
	0,46
	0,46
	0,53
	0,64
	0,52
	0,55
	0,63
	0,72
	0,55
	0,58
	0,71
	0,79
	0,58
	0,63
	0,76
	0,87

	60
	0,55
	0,55
	0,61
	0,70
	0,60
	0,63
	0,70
	0,77
	0,62
	0,65
	0,76
	0,82
	0,65
	0,70
	0,80
	0,89

	70
	0,64
	0,64
	0,70
	0,77
	0,68
	0,71
	0,76
	0,82
	0,70
	0,72
	0,81
	0,86
	0,72
	0,76
	0,84
	0,91

	80
	0,74
	0,74
	0,78
	0,83
	0,77
	0,79
	0,83
	0,87
	0,78
	0,80
	0,86
	0,90
	0,80
	0,83
	0,87
	0,93

	90
	0,83
	0,83
	0,87
	0,90
	0,86
	0,87
	0,89
	0,92
	0,86
	0,88
	0,91
	0,93
	0,88
	0,89
	0,93
	0,96

	100
	0,92
	0,92
	0,95
	0,96
	0,94
	0,95
	0,96
	0,97
	0,94
	0,95
	0,96
	0,97
	0,95
	0,96
	0,97
	0,98

	(*) Stopnie uszczelnienia (  ≤ 10 % wymagają uwzględnienia lokalnych uwarunkowań (s


Przykład metodyczny nr 1. Dla obliczonego stopnia uszczelnienia powierzchni zlewni ψ = 0,25, przy uwzględnieniu spadków terenu w granicach: 1% < it ≤ 4%, i deszczu obliczeniowego o częstości występowania C = 5 lat, na podstawie tabeli 6, interpolowana liniowo wartość szczytowego współczynnika spływu wynosi: ψs = 0,465.
Przykład metodyczny nr 2. Dla przyjętego stopnia uszczelnienia powierzchni zlewni ψ = 0,30, przy uwzględnieniu rzeczywistych spadków terenu w granicach: 4% < it ≤ 10% i deszczu obliczeniowego o częstości występowania C = 2 lata, na podstawie tabeli 6, ustalono wartość szczytowego współczynnika spływu: ψs = 0,42.
W MMN, najkrótsze miarodajne czasy trwania deszczu obliczeniowego należy przyjmować w zależności od spadków terenu i stopnia uszczelnienia powierzchni, jako:      tdmin ( {5, 10, 15} minut -  na podstawie tabeli 7, wg DWA-A118:2006  [1, 9].
Tab. 7. Najkrótsze czasy trwania deszczu (tdmin) w zależności od spadku terenu (it)
 i stopnia uszczelnienia powierzchni (ψ) wg DWA-A118:2006 [9]
	Średni 

spadek 

terenu it
	Stopień uszczelnienia

powierzchni,  ψ
	Minimalny 

czas trwania 

deszczu,  tdmin

	< 1 %
	≤ 50 %
	15 minut

	
	> 50 %
	10 minut

	1 % do 4 %
	> 0 %
	10 minut

	> 4 %
	≤ 50 %
	10 minut

	
	> 50 %
	5 minut


1.1.3. Współczesne modele opadów do wymiarowania kanalizacji deszczowej
      Dotychczas stosowana formuła Błaszczyka na natężenie deszczów, oparta na danych opadowych z przełomu XIX i XX wieku, zaniża obecne natężenia opadów we Wrocławiu średnio o 40% (dla danych z lat 1960÷2009 [10]), oraz średnio o 36% w Warszawie i o 33% na terenie całego kraju (dla danych z lat 1986÷2015 [11]). Nie może być więc nadal stosowana, gdyż wymagałaby „sztucznej” korekty częstości opadów [1, 6, 10, 11]. 

      W pracy [1] postuluje się, aby do czasu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa) - na wzór atlasu KOSTRA (Koordinierte Starkniederschlags-regionalisierung - Auswertung) w Niemczech, stosować do MMN współczesne modele opadów maksymalnych wg tabeli 8. Przyjmowane częstości deszczów obliczeniowych powinny być już obecnie podwyższane - względem standardów [2, 3, 4] (w granicach zaproponowanych w tab. 3), ze względu na prognozowane zmiany klimatu [1, 5]. 

Tab. 8. Zalecane modele i częstości opadów do wymiarowania systemów odwodnieniowych wg [1]
	Standard odwodnienia terenu

wg PN-EN 752:2008:2017 [2, 3]
	Zalecane modele opadów i częstości deszczy wg [1] 

	
	C - do wymiarowania 

kanałów deszczowych
	Cz - do wymiarowania 

 zbiorników retencyjnych

	Tereny pozamiejskie (wiejskie)
	Modele lokalne, C ≥ 1 rok 
	Modele lokalne, Cz  ≥ 2 lata 

	Tereny mieszkaniowe
	Modele lokalne lub model Bogdanowicz-Stachy, C ≥ 2 lata
	Modele lokalne lub model Bogdanowicz-Stachy, Cz  ≥ 5 lat

	Centra miast, tereny usług i przemysłu
	Modele lokalne lub model Bogdanowicz-Stachy, C ≥ 5 lat
	Modele lokalne lub model Bogdanowicz-Stachy, Cz  ≥ 10 lat

	Podziemne obiekty komunikacyjne,          

przejścia i przejazdy pod ulicami itp.
	Modele lokalne lub model Bogdanowicz-Stachy, C ≥ 10 lat 
	Modele lokalne lub model Bogdanowicz-Stachy, Cz  ≥ 20 lat


W szczególności, we Wrocławiu stosować można 2 lokalne modele probabilistyczne opadów maksymalnych (I. model - oparty na rozkładzie Fishera-Tippetta typu IIImin i danych pomiarach z lat 1960-2009 [10]), dla zakresu td ([5; 4320] minut i C ([1; 100] lat, postaci IDF (qmax = 166,7hmax/td), wg [1]:
                               
[image: image13.wmf](

)

1

809

,

0

0222

,

0

242

,

0

max

]

1

ln

68

,

98

11

,

97

41

,

7

58

,

4

[

7

,

166

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

+

+

-

=

d

d

d

t

C

t

t

q

                (4)
lub (II. model - oparty na uogólnionym rozkładzie wykładniczym GED) [1]:
                 
[image: image14.wmf](

)

 

}t

1

1

1

ln

0

,

188

5

,

186

41

,

7

58

,

4

{

7

,

166

1

-

d

911

,

0

0106

,

0

242

,

0

max

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

+

-

=

C

t

t

q

d

d

        (5)        
gdzie: 

          qmax - maksymalne jednostkowe natężenie opadu (dla td = tp), dm3/(s∙ha),

          td - czas trwania deszczu, min,
          C - częstość (powtarzalność) deszczu obliczeniowego, lata.
      W tabeli 9 zestawiono dla przykładu jednostkowe natężenia deszczu (qmax) obliczone z modelu (5), dla praktycznego do projektowania systemów kanalizacyjnych zakresu czasów trwania opadów: td ([5; 120] minut i częstości występowania: C ({1; 2; 5; 10} lat, tj. do sporządzania tzw. krzywych deszczów (- postaci: qmax = f(td) - dla przyjętej wartości C). 

Tab. 9. Maksymalne jednostkowe natężenia deszczów we Wrocławiu wg modelu (5)

	Czas td
[min]
	Natężenie jednostkowe qmax [dm3/(s∙ha)] dla częstości:

	
	C = 1 rok
	C = 2 lata
	C = 5 lat
	C = 10 lat

	5
	212,0
	255,2
	308,5
	348,2

	10
	139,3
	178,6
	227,0
	263,2

	15
	107,7
	140,8
	181,7
	212,2

	20
	89,3
	117,9
	153,1
	179,4

	30
	68,3
	90,9
	118,6
	139,4

	40
	56,3
	75,1
	98,2
	115,5

	50
	48,4
	64,6
	84,5
	99,4

	60
	42,7
	57,0
	74,6
	87,7

	80
	35,0
	46,7
	61,0
	71,8

	100
	30,0
	39,9
	52,1
	61,2

	120
	26,4
	35,1
	45,7
	53,7


     Natomiast, na terenie całego kraju można stosować regionalny model probabilistyczny opadów maksymalnych Bogdanowicz – Stachý (oparty na pomiarach z okresu lat 1960-1990 [12]), dla zakresu td ([5; 4320] minut i C ([2; 100] lat, o postaci IDF, wg [1, 10, 13]:
                              
[image: image15.wmf]1

584

,

0

33

,

0

max

]

1

ln

)

 

,

(

42

,

1

[

7

,

166

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

+

=

d

d

d

t

C

t

R

t

q

a


                            (6)

gdzie:

          qmax - maksymalne jednostkowe natężenie deszczu (dla td = tp), dm3/(s∙ha),
          td - czas trwania deszczu, min,
          C - częstość (powtarzalność) występowania deszczu obliczeniowego, lata,
          α(R, td) - parametr skali zależny od regionu Polski i czasu td (wg rys. 1).

[image: image16.wmf]R

1

R

1

R

1

Wroc³aw

Wroc³aw

Wroc³aw

R

2

R

3

R

3

c)

b)

a)


Rys. 1. Regiony opadów maksymalnych: a) dla czasów trwania deszczy td ([5; 60) min; b) dla          td ([60; 720) min; c) dla td ([720; 4320] min (R1 - region centralny; R2 - region północno-zachodni; 

R3 - regiony południowy i nadmorski) [12]
      W regionie centralnym Polski (R1) parametr α obliczany jest z wzorów:
                         
[image: image17.wmf]249

,

1

)

1

ln(

693

,

4

)

,

(

-

+

=

d

d

t

t

R

a

      - dla td ( [5; 120) min,                     (6.1)
                         
[image: image18.wmf]639

,

10

)

1

ln(

223

,

2

)

,

(

+

+

=

d

d

t

t

R

a

    - dla td ( [120; 1080) min, 
             (6.2)

                         
[image: image19.wmf]173

,

5

)

1

ln(

01

,

3

)

,

(

+

+

=

d

d

t

t

R

a

         - dla td ( [1080; 4320] min.             (6.3)
     W regionie północno-zachodnim (R2) parametr α obliczany jest z wzorów (dla czasów trwania opadów ≥ 60 minut region R2 zanika, przechodząc w R1 [12]):
                          
[image: image20.wmf]662

,

1

)

1

ln(

92

,

3

)

,

(

-

+

=

d

d

t

t

R

a

          - dla td ([5; 30] min,    
             (6.4)
                          
[image: image21.wmf]6

,

19

)

1

ln(

160

,

9

)

,

(

-

+

=

d

d

t

t

R

a

          - dla td ((30; 60) min.   
             (6.5)

     W regionach południowym i nadmorskim (R3) parametr α obliczany jest z wzoru:
            
[image: image22.wmf]032

,

37

)

1

ln(

472

,

9

)

,

(

-

+

=

d

d

t

t

R

a

      - dla td ( [720; 4320] min.         
(6.6)
Uwaga: Model opadów maksymalnych Bogdanowicz – Stachý (6) nie obejmuje obszarów podgórskich i górskich  (zakreskowane na rys. 1). Nie może być też stosowany dla częstości deszczy pojawiających się raz na rok (C = 1) [1, 6, 10, 13]. 
1.2. Zalecenia do doboru kanałów deszczowych 
      Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost intensywności opadów w przyszłości, jako minimalną średnicę kanałów deszczowych w miastach, zaleca się obecnie przyjmować     Dmin = 0,40 m, a tylko w uzasadnionych przypadkach stosować można D = 0,30 m - na początkowych odcinkach sieci, przy znacznych spadkach terenu (na podstawie symulacji komputerowych dla przyszłych obciążeń opadami, wg podręcznika [1]). 
      Minimalne spadki dna kanałów deszczowych można określać ze znanej formuły:           imin = 1/D (imin w [‰] dla D w [m]). Przykładowo, dla Dmin = 0,40 m, imin = 1/0,40 = 2,5‰, przy czym dla D ≥ 1,0 m, imin = 1,0‰. Spadek maksymalny kanałów deszczowych (imax) powinien wynikać z warunku nieprzekraczania prędkości maksymalnej Vmax = 5,0 m/s – w warunkach całkowitego wypełnienia danego przekroju (średnicy) kanału. Przykładowo dla Dmin = 0,40 m, imax = 90‰ [1, 8].
      Kanały deszczowe należy dobierać na niecałkowite wypełnienie, tj. maksymalnie do 90% przepustowości całkowitej (Qo) danego przekroju (np. średnicy D) kanału - wg zaleceń DWA-A118 z 2006 r. [9], czyli do względnego wypełnienia [1]: 
· h/D < 0,75 - dla kanałów o przekroju kołowym (o średnicy D),  
· h/H < 0,79 - dla kanałów jajowych (o wysokości przekroju H = 1,5B), oraz  
· h/H < 0,72 - dla kanałów dzwonowych (o wysokości przekroju H = 0,85B, gdzie B oznacza szerokość przekroju w tzw. pachach).
      Uwzględniając zmiany klimatu, celowe staje się także zwiększenie minimalnej średnicy przykanalików z deszczowych wpustów ulicznych - z D = 0,15 m na D = 0,20 m, a także zwiększenie liczby projektowanych wpustów deszczowych (z typowym rusztem 0,4x0,6 m), tj. zmniejszenie ich rozstawów, z obecnie zalecanych ≤ 30 m, do rozstawów ≤ 25 m - w zależności od klasy drogi i spadków niwelety jezdni - wg tabeli 10 (na podstawie [14, 15]).
Tab. 10. Zalecane odstępy między wpustami ulicznymi wg [14, 15]
	Maksymalny odstęp między wpustami [m] 
	Spadek podłużny niwelety drogi [%]

	≤ 25
	> 1,0

	≤ 15
	0,5 do 1,0

	≤ 10
	< 0,5


Uwaga: Przykrycie kanału deszczowego należy określać z uwzględnieniem strefy przemarzania gruntu, przy czym np. w I strefie: Hmin ≥ 1,0 m (z zapasem 0,2 m) [1, 8].

Przykład metodyczny nr 3. Dotyczy przyporządkowania „pośrednich” średnic kanałów - na odcinkach zwymiarowanego kolektora deszczowego A-B-C-D, wg schematu na rysunku 2.
     Kolektor AD podzielono na 3 odcinki i obliczono miarodajne do doboru średnic strumienie wód deszczowych: QB, QC  i QD:

· na odcinku AB – dla QB i spadku dna kanału ik1 dobrano średnicę: D1 = 0,6 m,

· na odcinku BC – dla QC i spadku dna kanału ik2 dobrano średnicę:  D2 = 0,8 m,

· na odcinku CD – dla QD  i spadku dna kanału ik3 dobrano średnicę: D3 = 1,2 m.
     Do wyznaczenia położenia „pośrednich” średnic na długości kolektora sporządzono wykres pomocniczy: Q = f(LAD), na podstawie którego (rys. 2), przyjmując liniowy przyrost strumienia na długości odcinków kanału, określono „położenie” innych średnic, tj. np.: D = 0,3 m, D = 0,4 m i D = 0,5 m (- na odcinku AB) oraz D = 1,0 m (- na odcinku CD).
[image: image23.png]. Qqp

dia . D;

= 0

D

08

0410506

03





Rys. 2. Wykres metodyczny do określania położenia pośrednich średnic kanałów
Uwaga: Spadek dna kanału o średnicy Di  musi być odpowiedni hydraulicznie: ik min ≥ 1/Di.
2.  Kanalizacja ściekowa jednostki osadniczej

2.1.  Założenia wyjściowe do projektu
2.1.1.  Metoda wymiarowania kanalizacji ściekowej
Grawitacyjne kanały ściekowe (tj. bytowo-gospodarcze i przemysłowe) wymiaruje się na: maksymalny godzinowy strumień objętości ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych (w dobie maksymalnej), z uwzględnieniem strumienia wód przypadkowych, tj. infiltracyjnych i deszczowych (w okresie mokrej pogody).
Miarodajny do wymiarowania kanałów ściekowych strumień objętości Qm śc (w dm3/s) obliczać należy z wzoru [1, 9]:
                     Qm śc =  Qbg + Qp + Qinf  + Qwd                                               (7)  
lub ogólnie:
                         Qm śc =  Qbg + Qp + Qprzyp                                                    (8)                                       

gdzie:
        Qbg - strumień ścieków bytowo-gospodarczych, dm3/s,
        Qp  - strumień ścieków przemysłowych, dm3/s,

        Qinf  - strumień wód infiltracyjnych (przypadkowy), dm3/s,
        Qwd - strumień wód deszczowych (przypadkowy), dm3/s,
        Qprzyp - łączny strumień wód przypadkowych (Qinf  + Qwd), dm3/s.
      Kanały ściekowe należy dobierać na miarodajną wartość strumienia ścieków Qm śc (z wzorów (7) lub (8)), przy założeniu niecałkowitego wypełnienia kanału, czyli z pozostawieniem rezerwy na przyszłościowy rozwój, tj. potencjalny wzrost wartości współczynnika spływu ścieków - w przyszłości.
2.1.2. Bilans ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych

 Bilans odpływu ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych opracowuje się analogicznie - wg podobnych zasad jak bilans zapotrzebowania na wodę do wymiarowania wodociągów. Obecnie odstępuje się od sporządzania szczegółowych bilansów wodnych, zwłaszcza na perspektywę ≥50 lat, na rzecz bilansów opartych na wskaźnikach - jednostkowych bądź scalonych. 
W metodach bilansowania odpływu ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych wykorzystuje się zwykle wskaźniki zużycia wody/odpływu ścieków:
· jednostkowe, średnio-dobowe (w dm3/d) - w przeliczeniu na mieszkańca (Mk), bądź 
· scalone, maksymalne-godzinowe (w dm3/s) - w przeliczeniu na mieszkańca (Mk) i/lub na powierzchnię jednostkową danej zlewni (w ha). 
Strumień objętości odpływu ścieków bytowo-gospodarczych (Qbg) i przemysłowych (Qp) można więc zbilansować dwoma metodami:

· metodą wskaźników średnich dobowych (MWŚD), bądź alternatywnie 
· metodą wskaźników maksymalnych godzinowych (MWMG).

Metoda wskaźników średnich dobowych (MWŚD)
Najpierw bilansuje się średnie dobowe (w m3/d) zapotrzebowanie na wodę w poszczególnych elementach zagospodarowania przestrzennego (Lp. od 1 do 4, w tab. 11), posługując się liczbą mieszkańców (LMk) miasta/osiedla/strefy i wskaźnikiem jednostkowego, średniego dobowego zapotrzebowania na wodę (qj):

                                                   Qd śr = 0,001 
[image: image24.wmf]å

=

4

1

i

q

j · LMk                                                       (9)
gdzie: 
      qj - wskaźnik jednostkowego dobowego zużycia wody na mieszkańca, w dm3/d (tab. 11),

      LMk - liczba mieszkańców miasta/osiedla/strefy, Mk. 
Tab. 11. Wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na wodę w miastach wg [16, 17]
	Lp.


	Elementy zagospodarowania 

przestrzennego

terenu zurbanizowanego
	Jedno-

stka
	Wskaźnik 

zużycia wody 

 qj,  dm3/d
	Współczynnik 

nierównomierności 

dobowej,  Nd

	    1.


	Mieszkalnictwo, wg [16]: 

     - wielo- i jednorodzinne                   I                                                                                      

     wg klasy wyposażenia                     II                                        

     instalacyjnego  mieszkań:               III
	Mk

Mk

Mk
	140 ÷ 160

80 ÷ 100

70 ÷ 90
	1,5 ÷ 1,3

1,5 ÷ 1,3

2,0 ÷ 1,5

	2.
	Usługi ogólno-miejskie, wg [17]
	Mk
	60
	1,3

	3.
	Komunikacja zbiorowa, wg [17]
	Mk
	4
	1,2

	4.
	 Tereny przemysłowo-składowe, wg [17]
	Mk
	70
	1,15


     I klasa - pełne wyposażenie instalacyjne mieszkań z dostawą ciepłej wody użytkowej z zewnątrz;

     II klasa - pełne wyposażenie instalacyjne mieszkań z lokalnym źródłem ciepłej wody użytkowej; 

     III klasa - niepełne wyposażenie instalacyjne mieszkań z lokalnym źródłem ciepłej wody użytkowej.
Uwaga: Podane w tabeli 11 informacje dotyczące wskaźników zapotrzebowania na wodę w miastach - wg RMI z 2002 roku [16], w odniesieniu do mieszkalnictwa z I klasą wyposażenia instalacyjnego mieszkań (tj. z dostawą ciepłej wody użytkowej z zewnątrz – np. z miejskiej ciepłowni) są zawyżone: 140÷160 dm3/d na Mk, w stosunku do wskaźnika dla II klasy (tj. mieszkań z lokalnym źródłem ciepłej wody użytkowej) wynoszącego: 80÷100 dm3/d na Mk. Według najnowszych badań [1, 18, 19, 20], należałoby na perspektywę dla I klasy przyjmować wskaźnik jednostkowy w granicach: 100÷160 dm3/d na Mk (niższe wartości dla małych miast).

      Następnie oblicza się maksymalny dobowy strumień odpływu ścieków (w m3/d), z wykorzystaniem wzorów [1]:
                                                  Qdmax śc  = Σ (Qd śr · Nd · η)                                                     (10)

lub
                                         Qdmax śc = 0,001 Σ (qj · LMk · Nd · η)                                             (11) 

gdzie:

  Nd – współczynnik nierównomierności dobowej (wg tab. 11), -,

   η – współczynnik (zmniejszający) określający strumień odpływu ścieków, -.
Wielkość odpływu ścieków jest zwykle mniejsza od poboru wody wodociągowej o wartość mnożnika [1, 16, 17]:
· η = 0,95 - dla mieszkalnictwa (wielo- i jednorodzinnego),
· η = 0,95 - dla usług ogólno-miejskich,

· η = 1,0   - dla komunikacji zbiorowej,

· η = 0,85 - dla terenów przemysłowo-składowych.

Przyjmując za podstawę obliczony z wzorów (10) lub (11) maksymalny dobowy strumień ścieków w poszczególnych elementach zagospodarowania przestrzennego (Lp. 1 ÷ 4 – wg tab. 11) jako Qdmax śc = 100%, sporządza się histogramy odpływów godzinowych ścieków (w m3/h), wykorzystując do tego (z braku odpowiednich badań) istniejące modele symulacyjne zapotrzebowania na wodę, tj. procentowe rozbiory w poszczególnych godzinach (w dobie maksymalnej), podane w tabeli 12 [1, 8, 17]. 
Tab. 12. Modele symulacyjne rozkładów godzinowych zapotrzebowania
 na wodę/odpływu ścieków w dobie maksymalnej [1, 17]
	Godziny

od - do
	Elementy zagospodarowania przestrzennego 

	
	Mieszkalnictwo
	Usługi 

ogólno-

miejskie
	Komunika-

cja zbiorowa
	Tereny przemy-słowe*

	
	wieloro-

dzinne
	jedno-

rodzinne    
	
	
	

	
	%
	%
	%
	%
	%

	0 – 1
	1,25
	1,35
	1,00
	-
	0,50

	1 – 2
	0,85
	0,65
	1,00
	16,50
	0,50

	2 – 3
	0,85
	0,65
	1,00
	16,50
	0,50

	3 – 4
	0,85
	0,65
	1,00
	16,50
	0,50

	4 – 5
	2,10
	0,85
	1,00
	16,50
	0,50

	5 – 6
	2,50 (3,00)
	3,00
	1,00
	-
	0,50

	6 – 7
	5,45 (6,25)
	5,15
	1,00
	-
	8,75

	7 – 8
	6,25 (5,45)
	4,75
	2,00
	-
	8,75

	8 – 9
	4,95 (4,45)
	4,45
	3,00
	-
	8,75

	9 – 10
	4,40
	4,20
	7,00
	8,50
	8,75

	10 – 11
	4,20
	3,40
	10,00
	8,50
	8,75

	11 – 12
	4,05
	3,40
	12,00
	8,50
	8,75

	12 – 13
	3,90
	3,40
	12,00
	8,50
	8,75

	13 – 14
	4,30
	4,00
	12,00
	-
	8,75

	14 – 15
	4,40
	4,20
	10,00
	-
	3,25

	15 – 16
	4,75
	3,80
	7,00
	-
	3,25

	16 – 17
	5,65
	4,35
	3,00
	-
	3,25

	17 – 18
	5,30
	5,00
	3,00
	-
	3,25

	18 – 19
	5,65
	6,85
	3,00
	-
	3,25

	19 – 20
	6,30
	9,15
	3,00
	-
	3,25

	20 – 21
	6,60
	9,00
	2,00
	-
	3,25

	21 – 22
	6,80
	7,45
	2,00
	-
	3,25

	22 – 23
	5,45
	5,50
	1,00
	-
	0,50

	23 – 24
	3,20
	4,80
	1,00
	-
	0,50

	Suma
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


                  * - przy założonej zmianowości: I zmiana - 70%, II zmiana - 26%, III zmiana - 4%;

                  ( ) - w nawiasach wartości dla miast o przewadze funkcji przemysłowych.
Zsumowanie odpływów ścieków w poszczególnych godzinach z wszystkich elementów zagospodarowania (tab. 12), prowadzi do określenia największej wartości godzinowego odpływu ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych (w m3/h):

Qhmax śc = Qbg + Qp
- która jest następnie przeliczana na dm3/s (1/3,6) - do bilansu ścieków wg wzorów (7) i (8)).
Metoda wskaźników maksymalnych godzinowych (MWMG)
Z braku wiarygodnych – aktualnych danych o wskaźnikach jednostkowych oraz nierównomierności dobowej i godzinowej odpływu ścieków bytowo-gospodarczych z terenów zurbanizowanych w Polsce, można posługiwać się wytycznymi niemieckimi wg DWA-A118 z 2006 r. [9], które na perspektywę 50 lat przewidują wskaźnik scalony: 
qbg = 0,004÷0,005 dm3/s na mieszkańca
- jako maksymalny godzinowy odpływ ścieków bytowo-gospodarczych z mieszkalnictwa wraz z usługami ogólno-miejskimi. Stąd strumień ścieków Qbg (w dm3/s) można oszacować z wzoru [1, 9]:
                                                         Qbg = qbg · Z  ·  Fbg                                                         (12)
lub 

                                                           Qbg = qbg · LMk                                                            (13)
gdzie:

       qbg - wskaźnik maksymalnego odpływu ścieków bytowo-gospodarczych, dm3/(s∙Mk),

 Z - gęstość zaludnienia miast, Mk/ha,      

 Fbg - powierzchnia zlewni miejskiej ścieków bytowo-gospodarczych, ha,
 LMk - liczba mieszkańców miasta/osiedla/strefy, Mk.
Zaludnienie terenów (Z) kształtuje się zwykle na poziomie od 20 Mk/ha do 300 Mk/ha.
Odnośnie ścieków przemysłowych – na wydzielonych powierzchniach miasta (Fp w ha) należy posługiwać się wskaźnikami scalonymi maksymalnego godzinowego odpływu ścieków przemysłowych wg DWA-A118:2006 [9], skąd strumień Qp (w dm3/s) oszacować można z ogólnego wzoru [1, 9]:
                                                                
[image: image25.wmf]p

p

p

F

q

Q

×

=

                                                           (14)

gdzie: 

      qp(n) = 0,2÷0,5 dm3/(s∙ha) - wskaźnik odpływu ścieków z przemysłu niewodochłonnego, 

         qp(w) = 0,5÷1,0 dm3/(s∙ha) - wskaźnik odpływu ścieków z przemysłu wodochłonnego,
      Fp – powierzchnia zlewni ścieków przemysłowych (powierzchnia wydzielonych terenów przemysłowych), ha.
2.1.3. Bilans wód przypadkowych 
Ustalanie miarodajnych do wymiarowania (doboru) kanałów ściekowych strumieni objętości musi uwzględniać nieunikniony - dodatkowy dopływ wód przypadkowych, tj. wód infiltracyjnych i wód deszczowych.

Wody przypadkowe, to obok infiltrujących do kanałów wód podziemnych (wskutek nieszczelności), głównie wody deszczowe i roztopowe dopływające do kanałów ściekowych, podczas tzw. mokrej pogody, przez:

· otwory „wentylacyjne” we włazach studzienek kanalizacyjnych,

· błędne podłączenia np. rynien dachowych, wpustów podwórzowych itp.
     Wg wytycznych DWA-A118:2006 [9] należy przyjmować następujące wartości wskaźników dla wód przypadkowych (do bilansu ścieków wg wzoru o ogólnej postaci (7)):
· qinf 
[image: image26.wmf]Î

[0,05; 0,15] dm3/(s∙ha)  -  dla wód infiltracyjnych,
· qwd 
[image: image27.wmf]Î

[0,2; 0,7] dm3/(s∙ha)  -  dla wód deszczowych, 
czyli łącznie  
· qprzyp 
[image: image28.wmf]Î

[0,25; 0,85] dm3/(s∙ha)  (do bilansu ścieków wg wzoru o ogólnej postaci (8)).

      Strumień wód przypadkowych Qprzyp = Qinf + Qwd (w dm3/s) można określać oddzielnie – dla powierzchni cząstkowych zlewni ścieków bytowo-gospodarczych (Fbg w ha) oraz zlewni ścieków przemysłowych (Fp w ha), korzystając z wzorów [1]: 

                                                     Qprzyp = (qinf  + qwd) · Fbg                                                     (15)

                                                      Qprzyp = (qinf  + qwd) · Fp                                                      (16)
Przykład metodyczny nr 4. Dotyczy podziału zlewni miejskiej ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych na powierzchnie cząstkowe, przynależne do dwóch odcinków kanału ściekowego A-B-C (wg schematu na rys. 3) i metodyki obliczenia strumieni ścieków miarodajnych do doboru średnic (wg bilansu metodą wskaźników maksymalnych godzinowych (MWMG) z bilansem wód przypadkowych). 
[image: image31.png]sieczna kafa ¢

Py

th

E
byl v

00




Rys. 3. Schemat podziału zlewni ścieków na powierzchnie cząstkowe
      Średnicę kanału na odcinku AB należy dobrać na strumień miarodajny QB (z wzorów (12) i (15) dla zlewni bytowo-gospodarczej) – w przekroju bezpośrednio przed węzłem B: 

                                       QB = qbg  · Z · ∑Fbg AB + [(qinf  + qwd) · ∑Fbg AB],

a średnicę kanału na odcinku BC należy dobrać na łączny strumień QC, tj. z odcinka AB + z odcinka BC – w przekroju przed węzłem C (z wzorów: (12) i (15) oraz (14) i (16) - odpowiednio dla zlewni bytowo-gospodarczej i przemysłowej):

        QC = QB + qbg · Z · Fbg BC + [(qinf  + qwd) · Fbg BC]  + qp· Fp BC + [(qinf  + qwd) · Fp BC]
2.2. Zalecenia do doboru kanałów ściekowych 
      Jako minimalną średnicę kanałów bytowo-gospodarczych i przemysłowych (ściekowych) w miastach zaleca się obecnie Dmin = 0,25 m - wg DWA-A 118:2006 [9]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się D = 0,20 m – na początkowych odcinkach sieci, przy znacznych spadkach terenu i luźnej zabudowie. 
      Minimalne spadki dna (grawitacyjnych) kanałów ściekowych można obliczać ze znanej formuły: imin = 1/D (imin w [‰] dla D w [m]). Jednakże, dla małych względnych wypełnień ściekami: h/D ≤ 0,3, powinny być one znacznie większe (niż obliczane z formuły 1/D), ze względu na warunki transportu zawiesin (organicznych i mineralnych) zawartych w ściekach, w tym wleczonych przy dnie. Z punktu widzenia hydromechaniki, transport zanieczyszczeń w kanałach ściekowych można zapewnić, jeżeli opór tarcia wyrażony stycznymi naprężeniami ścinającymi (pomiędzy ścianką rury a ściekami) będzie większy od 
[image: image29.wmf]0

,

2

min

=

t

Pa. Stąd wzór na imin przyjmuje postać [1]: 
                                                       
[image: image30.wmf]D

R

R

i

hn

h

1

10

816

,

0

3

min

-

×

=

                                                 (17)
gdzie:

       D - średnica (wewnętrzna) kanału ściekowego, m,

       Rhn - promień hydrauliczny przy częściowym wypełnieniu kanału, m,

       Rh - promień hydrauliczny przy całkowitym wypełnieniu kanału (Rh = D/4), m.
Przykład metodyczny nr 5. Dla kanału ściekowego o średnicy Dmin = 0,25 m, z formuły 1/D spadek minimalny wynosi imin = 1/0,25 = 4,0‰. Z obliczeń wg wzoru (17) otrzymamy, dla:  
· h/D = 10%  (Rh/Rhn = 3,936)  - imin = 0,01070 = 12,8‰
· h/D = 20%  (Rh/Rhn = 2,073)  - imin = 0,00564 = 6,8‰
· h/D = 30%  (Rh/Rhn = 1,462)  - imin = 0,00398 = 4,8‰
· h/D = 40%  (Rh/Rhn = 1,167)  - imin = 0,00317 = 3,8‰
· h/D = 50%  (Rh/Rhn = 1,000)  - imin = 0,00272 = 3,3‰

· h/D = 100% (Rh/Rhn = 1,000) - imin = 0,00272 = 3,3‰
      Tak obliczone spadki (z wzoru (17)) dla h/D ≤ 0,3 gwarantują już samooczyszczanie się kanałów ściekowych. Są też większe od obliczonych z warunku zachowania prędkości minimalnej Vmin = 0,8 m/s (- przy całkowitym wypełnieniu), bowiem wówczas dla Dmin = 0,25 m, imin = 4,4‰ [8]. Szczegółowe zasady obliczeń imin podane są w podręczniku [1]. 
      Spadek maksymalny kanału ściekowego (imax) powinien wynikać z warunku nieprzekraczania prędkości maksymalnej Vmax = 3,0 m/s - przy całkowitym wypełnieniu danej średnicy kanału. Przykładowo, dla Dmin = 0,25 m, imax = 60‰ [1, 8].
      Kanały ściekowe dobierać należy na względne wypełnienia: 0,5 < h/D < 0,7 [1, 9, 20]. Odpowiada to przepustowości przekroju kołowego: od 50% do 83% względem całkowitej Qo. Pozostaje więc rezerwa na przyszłościowy rozwój - od 50% Qo do 17% Qo – w zależności od ważności kanału w systemie (większe wartości rezerwy dla głównych kanałów-kolektorów).
Uwaga: Przykrycie kanałów ściekowych w miastach należy określać z uwzględnieniem wyżej układanych kanałów deszczowych, wówczas najczęściej Hmin ≥ 1,8 m. W przypadku przykanalików, np. w I strefie przemarzania gruntu Hmin ≥ 1,2 m (z zapasem 0,4 m) [1, 8].
3.  Zakresy projektów z kanalizacji grawitacyjnej i grawitacyjno-pompowej
3.1.  Założenia metodyczne i zakres obliczeń do ćwiczeń projektowych (na I stop.)
Temat ćwiczenia projektowego - w ramach kursu „Kanalizacja 2”: 
„Projekt koncepcyjny kanalizacji rozdzielczej (deszczowej i ściekowej) miasta” 

     Dane i założenia wyjściowe do ćwiczenia projektowego: 
1.  Schemat sytuacyjno-wysokościowy miasta nr ….. – z trasami kanałów (skala 1:5000); 
2.  Bilans wód opadowych wg metody maksymalnych natężeń (MMN);

3.  Częstość deszczu obliczeniowego wg PN-EN 752 (- tereny mieszkaniowe): C = 2 lata;
4.  Probabilistyczny model opadów maksymalnych Bogdanowicz – Stachý (dla regionu R1);
5.  Szczytowy współczynnik spływu powierzchniowego przyjąć równy stopniowi uszczelnienia powierzchni zlewni deszczowej:  ψs = ψ = ….... (dla zakresu: 0,30 ÷ 0,50); 

6.  Minimalny czas trwania deszczu miarodajnego: tdmin = 10 min;
7.  Bilans ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych wg metody wskaźników średnich dobowych - MWŚD (- przy wykorzystaniu bilansu zapotrzebowania na wodę);
8.  Liczba mieszkańców miasta w perspektywie ≥ 50 lat (np. 2070 r.): LMk = ……....… Mk; 

9.  Wyposażenie sanitarne mieszkań (klasy i % liczby mieszkańców): 
kl. I – …..%LMk; kl. II – …..%LMk, kl. III – …..%LMk;
10. Bilans wód przypadkowych dla strumienia jednostkowego: qprzyp  = 0,5 dm3/(s∙ha);

11. Dobór kanałów z nomogramów dla n = 0,013 s/m1/3; 
12. Spadki dna kanałów (beton, kamionka) - z formuły 1/D;
13. Zagłębienie/przykrycie kanałów wg I strefy przemarzania gruntu;
14. Łączenie kanałów z wyrównaniem zwierciadeł  ścieków - z dokładnością: +/- 5 cm;
15. Projekt koncepcyjny jednego obiektu (np. studzienka rewizyjna lub połączeniowa);
16. Opis techniczny. 
3.2.  Założenia metodyczne i zakres obliczeń do prac dyplomowych inżynierskich
Zalecany temat - projektowy na I stopniu:

Temat pracy inżynierskiej:
„Koncepcja programowo-przestrzenna systemu kanalizacji rozdzielczej miasta nr …” 

     Dane i założenia wyjściowe do projektu: 
1.  Plan sytuacyjno-wysokościowy miasta wg schematu nr … z układem ulic (skala 1:5000); 

2.  Bilans wód opadowych wg metody maksymalnych natężeń (MMN);

3.  Częstości deszczu obliczeniowego (wg PN-EN 752): I strefa C = 5 lat, II strefa C = 2 lata;
4.  Probabilistyczny model opadów maksymalnych Bogdanowicz – Stachý (dla regionu R1);
5.  Szczytowe współczynniki spływu (ψs) ustalić odrębnie w 2 strefach, na podstawie przyjętych stopni uszczelnienia: w I strefie (centrum): ψI = ….. oraz w II strefie: ψII = ….. (ψI,II  z zakresu 0,50 ÷ 0,25), dla danej częstości (C) i średnich spadków terenu (it);

6.  Minimalne czasy trwania deszczu miarodajnego (tdmin) ustalić odrębnie w 2 strefach, na podstawie  średnich  spadków terenu (it) i stopni uszczelnienia powierzchni zlewni (ψ);
7.  Bilans ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych wg metody MWŚD lub MWMG;
8.  Liczba mieszkańców miasta w perspektywie ≥ 50 lat (np. 2070 roku): LMk = …….…. Mk,   w tym w I strefie (centrum):  LMkI = …..…... Mk oraz w II strefie:  LMkII = …….…. Mk; 

9.  Wyposażenie sanitarne mieszkań w strefach (klasy i % liczby mieszkańców miasta): 

w I strefie (centrum): kl. I – …..%LMkI; kl. II – …..%LMkI, kl. III – …..%LMkI;

w II strefie (mieszkalnictwo): kl. I – …..%LMkII; kl. II – …..%LMkII, kl. III – …..%LMkII;

10. Bilans wód przypadkowych dla wskaźnika qprzyp z zakresu: 0,25 ÷ 0,85 dm3/(s∙ha);
11. Dobór kanałów z nomogramów (dla n = 0,013 s/m1/3 ) lub obliczeń (dla k = 1,5 mm); 
12. Spadki dna kanałów (ściekowych i deszczowych) z formuły 1/D;
13. Zagłębienie/przykrycie kanałów wg I strefy przemarzania gruntu;

14. Łączenie kanałów w studzienkach z wyrównaniem zwierciadeł (z dokładnością: +/- 5 cm);
15. Projekty koncepcyjne 2 obiektów (np. studzienka połączeniowa, przepust, wylot itp.); 
16. Opis techniczny. 
3.3.  Założenia metodyczne i zakres obliczeń do prac dyplomowych magisterskich
Przykładowe 2 tematy - projektowe (z kanalizacji konwencjonalnej) na II stopniu:
1). Temat pracy magisterskiej: 
„Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna grupowej kanalizacji ściekowej grawitacyjno-pompowej miasta i gminy X”. 
     Dane i założenia wyjściowe do projektu: 
1.  Rzeczywisty plan sytuacyjno-wysokościowy z zagospodarowaniem przestrzennym jednostek osadniczych (skala 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000); 

2.  Bilans ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych – (głównego) miasta wykonać 2 metodami: MWŚD i MWMG, z wyborem większej wartości strumienia ścieków Qh śc;

3.  Liczba mieszkańców (głównego) miasta w perspektywie 2070 roku: LMk = ……...... Mk, w tym w I strefie (centrum): LMkI = …..…... Mk, i w II strefie: LMkII = ………. Mk; 

4.  Wyposażenie sanitarne mieszkań w strefach (klasy i % liczby mieszkańców miasta): 

w I strefie: kl. I – …..%LMkI; kl. II – …..%LMkI, kl. III – …..%LMkI;

w II strefie: kl. I – …..%LMkII; kl. II – …..%LMkII, kl. III – …..%LMkII;
5.  Bilans ścieków na terenach wiejskich wg MWŚD – dla indywidualnych danych; 
6.  Bilans wód przypadkowych dla wskaźnika qprzyp z zakresu: 0,25 ÷ 0,85 dm3/(s∙ha);

7.  Zagłębienie/przykrycie kanałów wg odpowiedniej strefy przemarzania gruntu (I ÷ IV);

8.  Łączenie kanałów w studzienkach - z wyrównaniem zwierciadeł, z dokładnością +/- 5 cm;
9.  Dobór kanałów z nomogramów (dla n = 0,013 s/m1/3 ) lub obliczeń (dla k = 1,5 mm); 
10. Minimalne średnie kanałów ściekowych w miastach: Dmin = 0,25 m, poza: Dmin = 0,20 m;

11. Spadki dna kanałów z formuły 1/D, przy czym dla h/D ≤ 0,3, imin obliczać z wzoru (17);
12. Obliczenia hydrauliczne pompowni ścieków z doborem pomp i urządzeń (z katalogów);
13. Projekty koncepcyjne 2 wybranych obiektów (np. pompownia, syfon, przepust, studzienka, płuczka);
14. Opis techniczny. 
2). Temat pracy magisterskiej:
„Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji deszczowej miasta/

dzielnicy/wsi Y”.
     Dane i założenia wyjściowe do projektu:
1.  Rzeczywisty plan sytuacyjno-wysokościowy z zagospodarowaniem przestrzennym jednostki osadniczej (skala 1:1000, 1:2000, 1:2500, 1:5000); 

2.  Bilans wód opadowych wg metody maksymalnych natężeń (MMN);

3.  Częstości deszczu obliczeniowego – z uwzględnieniem zmiam klimatu, tj.: 

     C = 2 lata – dla terenów wiejskich oraz C = 5, 10 i 50 lat – dla terenów miejskich;
4.  Współczesne, probabilistyczne modele opadów maksymalnych, np.: regionalny Bogdanowicz – Stachý (dla R1 lub R2), lub lokalne dla Wrocławia, bądź inne - lokalne;

5.  Szczytowe współczynniki spływu (ψs) ustalać odrębnie w wyodrębnionych strefach (np. centrum, tereny przmysłowe, tereny mieszkaniowe), na podstawie obliczonego stopnia uszczelnienia zlewni (ψ) w strefach, przy uwzględnieniu częstości deszczu (C)  i średnich spadków powierzchni terenu (it);
6.  Minimalne czasy trwania deszczu miarodajnego (tdmin) ustalać odrębnie w strefach, na podstawie  średnich  spadków terenu (it) i stopni uszczelnienia powierzchni zlewni (ψ);
7.  Średnice minimalne: kanały deszczowe Dmin = 0,40 m, przykanaliki Dmin = 0,20 m; 
8.  Rozstaw ulicznych wpustów deszczowych ≤ 25 m;
9.  Zagłębienie/przykrycie kanałów wg  strefy przemarzania gruntu (I ÷ IV);
10. Łączenie kanałów w studzienkach - z wyrównaniem zwierciadeł, z dokładnością +/- 5 cm;
11. Dobór kanałów z nomogramów (dla n = 0,013 s/m1/3 ) lub obliczeń (dla k = 1,5 mm); 
12. Spadki dna kanałów z formuły 1/D;
13. Obliczenia i dobór urządzeń do podczyszczania ścieków opadowych (z katalogów), lub obliczenia zbiornika retencyjnego;
14. Projekty koncepcyjne 2 wybranych obiektów (np. podczyszczalnia, zbiornik retencyjny, przepust, wylot do odbiornika, wpust deszczowy  itp.);

15. Opis techniczny. 

Uwaga końcowa:

Tematy i zakresy prac dyplomowych (inżynierskich oraz magisterskich) - o charakterze: badawczym, analitycznym czy studialno-projektowym, należy formułować indywidualnie, z uwzględnieniem zainteresowań studentów - dyplomantów specjalności ZWUŚ i ZO (zalecane zwłaszcza na II, a wyjątkowo na I stopniu studiów).

4.  Literatura podstawowa
[1]  Kotowski A.: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Sieci kanalizacyjne (T. I); Obiekty specjalne (T. II). Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2011 (wyd. I), 2015 (wyd. II).

[2]   PN-EN 752:2008: Drain and sewer systems outside buildings (Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne). PKN, Warszawa 2008.

[3]  PN-EN 752:2017: Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system management (Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne - Zarządzanie systemem kanalizacyjnym). PKN, Warszawa 2017.

[4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.B.1999, nr 43 (poz. 430).
[5]  Kaźmierczak B., Kotowski A.: The influence of precipitation intensity growth on the urban drainage systems designing. Theoret. and Applied Climatology 2014, vol. 118, nr 1, s. 285-296.

[6]  Kotowski A.: Kwantyfikacja problemu zmian klimatu w projektowaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miast. (Mat. 60-tej Konf. Nauk. KILiW PAN - Krynica). Monografia Politechniki Lubelskiej 2014, s. 177-189.
[7]  Kotowski A., Kaźmierczak B., Licznar P.: Wybrane problemy projektowania i modelowania odwodnień terenów. INSTAL 2018, nr 5, s. 56-61.

[8]   Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H.: Kanalizacja. Tom I. Arkady, Warszawa 1974.

[9]
DWA-A118:2006: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen. DWA, Hennef 2006.
[10] Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz A.: Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji. Wyd. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Inżynieria nr 68, Warszawa 2010.
[11] Licznar P., Siekanowicz-Grochowina K., Oktawiec M., Kotowski A., Burszta-Adamiak E.: Empiryczna weryfikacja formuły Błaszczyka do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego. Ochrona Środowiska 2018, vol. 40, nr 2, s. 17-22.
[12] Bogdanowicz E., Stachý J.: Maksymalne opady deszczu w Polsce. Charakterystyki projektowe. Materiały badawcze. Hydrologia i Oceanologia, nr 23. Wyd. IMiGW, Warszawa 1998.
[13] Licznar P., Burszta-Adamiak E., Kotowski A., Siekanowicz-Grochowina K., Oktawiec M.: Empiryczna weryfikacja modelu Bogdanowicz - Stachý do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego. Ochrona Środowiska 2018, vol. 40, nr 3, s. 21–28. 

[14] Edel R.: Odwadnianie dróg. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007. 

[15] Edel R., Suligowski Z.: Wpływ parametrów wpustów deszczowych na sprawność odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic. Wyd. Politechniki Gdańskiej 2004.

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody. Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r. (poz. 70).
[17]  Instytut Kształtowania Środowiska: Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Departament Gospodarki Komunalnej, Warszawa 1978.
[18] Szopińska K., Pasela R.: Struktura zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym. INSTAL 2009, nr 5 (296), s. 42-44. 

[19] Nowakowski E.: Wskaźniki zużycia wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rynek Instalacyjny 2012, nr 7-8, s. 80-82.
[20] Kotowski A., Kaźmierczak B.: Zalecenia metodyczne do obliczeń projektowych kanalizacji rozdzielczej. Technologia Wody 2019, nr 3 (w druku). 
Ważniejsze rozporządzenia ministerialne
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody. Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r. (poz. 70).

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. Nr 137 z  dnia 31 lipca 2006 r. (poz. 984).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. RP z dnia 16 grudnia 2014 r. (poz. 1800).
Ważniejsze normy z zakresu kanalizacji
1. PN-90/B-02711. Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków. Wytyczne projektowania. PKN, Warszawa 1990.                

2. PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. PKN, Warszawa 1997.

3. PN-B-12042. Drenowanie. Projektowanie rozstawu i głębokości drenowania na podstawie kryteriów hydrauliczno-hydrologicznych. PKN, Warszawa 1998.
4. PN-B-01700: 1999. Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. PKN, Warszawa 1999.            

5. PN-B-010702: 1999. Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PKN, Warszawa 1999.          

6. PN-B-010729: 1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PKN, Warszawa 1999. 
7. PN-EN 752-1: 2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. PKN, Warszawa styczeń 2000. 

8. PN-EN 752-2: 2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PKN, Warszawa 2000.

9. PN-EN 752-3: 2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PKN, Warszawa 2000.

10. PN-EN 752-4: 2001. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. PKN, Warszawa 2001.            

11. PN-EN 752-5: 2001. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. PKN, Warszawa 2001. 

12. PN-EN 752-6: 2002. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. PKN, Warszawa   2002.

13. PN-EN 752-7: 2002. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. PKN, Warszawa 2002.

14. PN-EN 1671: 2001. Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. PKN, Warszawa 2001.

15. PN-EN 1091: 2002. Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. PKN, Warszawa 2002.                    

16. PN-EN 12056-1: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Postanowienia ogólne i wymagania. PKN, Warszawa 2002.        

17. PN-EN 12056-2: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Kanalizacja  sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. PKN, Warszawa 2002.       

18. PN-EN 12056-3: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia. PKN, Warszawa 2002.       

19. PN-EN 12056-4: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Pompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia. PKN, Warszawa 2002.              

20. PN-EN 12056-5: 2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. PKN, Warszawa 2002.
21. PN-EN 13598-1: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (PVC, PP, PE) - Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek. PKN, Warszawa 2011.
22. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PKN, Warszawa 2015.

23. PN-EN 13598-2: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (PVC, PP, PE) - Część 2: Specyfikacja studzienek. PKN, Warszawa 2016.
24. PN-EN 16932-1:2018-05. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Systemy pompowe – Część 1: Wymagania podstawowe. PKN, Warszawa 2018. 

25. PN-EN 16932-2:2018-05. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Systemy pompowe – Część 2: Systemy ciśnieniowe. PKN, Warszawa 2018.

26. PN-EN 16932-3:2018-05. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Systemy pompowe – Część 3: Systemy podciśnieniowe. PKN, Warszawa 2018.

27. PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych – Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe. PKN, Warszawa 2018.
20

_1485502379.unknown

_1606151861.unknown

_1606219778.unknown

_1606219953.unknown

_1606749574.unknown

_1606165442.unknown

_1421751493.unknown

_1421751605.unknown

_1421751662.unknown

_1477511755.unknown

_1477511756.unknown

_1477511754.unknown

_1421751637.unknown

_1421751543.unknown

_1371972599.unknown

_1421751426.unknown

_1324984928.dwg

_1348227225.unknown

_1251997504.unknown

