## Slide 1
Moc nagrzewnicy

## Slide 2
Moc nagrzewnicy
Nagrzewnica powietrza pracuje od temperatury ta do temperatury nawiewu tnoz=tB
Należy przeanalizować co to jest w naszym przypadku temperatura wlotowa do nagrzewnicy.

## Slide 3
Odzysk ciepła
indeksy
1- powietrze nawiewane przed wymiennikiem,
2- powietrze nawiewane za wymiennikiem,
3- powietrze wywiewane przed wymiennikiem
1
2
3

## Slide 4
Temperatura powietrza nawiewanego.

## Slide 5
Bilans ciepła w zimie
Straty ciepła przez przenikanie
Statyczne straty ciepła budynku qstr = ....23... W/m3
Statyczne straty ciepła budynku:
♦ pokrywa c.o.* ♦ pokrywa w .......% c.o * ♦ pokrywa c.o. do temperatury td =.... oC
1. Na przykład c.o. pokrywa w 60 %
2. Na przykład c.o. pokrywa do temp +15 oC.
Jeśli temperatura pomieszczenia w okresie zimowym wynosi tpoz= 21 oC, temperatura obliczeniowa powietrza zewnętrznego okresu zimowego wynosi –18 oC

## Slide 6
Moc chłodnicy

## Slide 7
Moc chłodnicy
Chłodnicy powietrza pracuje od temperatury tz do temperatury nawiewu tn
Qn=V  (inoz-iz) kW
Chłodnica sucha i mokra
Odzysk
Moc chłodnicy należy obliczyć dla maksymalnych zysków ciepła i dla maksymalnych temperatur.
Parametry wody lodowej mogą być np. 3/8 C, 6/12 C
Dla określenia przemiany chłodzenia na wykresie i-x konieczne jest wyznaczenie temperatury ścianki chłodnicy. Określa się ją dla chłodnicy wodnej jako temperaturę o 1 K wyższą średniej z temperatur czynnika. Np. dla 3/10 C  tść= 7,5 C.
Dla chłodnic freonowych temperatura ścianki chłodnicy równa jest temperaturze parowania czynnika (np. 6 C).